- 东明住院部医疗区（手术洁净室、DR室、检验科和药房）

- 暖通及医用系统一年维修保养服务招标要求

一、招标项目名称：东明住院部医疗区（手术洁净室、DR室、检验科和药房）暖通及医用系统一年维修保养服务

预算：￥90000元

服务内容清单：

1、手术洁净室空调机组

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合式空气处理机组室外机 | EKDM0607H30 | 1 | 套 | 内配件清洗及检修 工作周期：一季度/一次 |
| 2 | 组合式空气处理机组室外机 | EKDM0708H30 | 1 | 套 | 内配件清洗及检修 工作周期：一季度/一次 |
| 3 | 风冷热泵、水循环系统 |  | 1 | 项 | 检查保养，过滤器、膨胀水箱清洗、加药及更换 |
| 4 | 粗效过滤器 |  | 8 | 只 | 内备件清洗、检查及更换 工作周期：一周/一洗 一月/一换 |
| 5 | 中效过滤器 |  | 8 | 只 | 检查及更换 工作周期：一季度/一次 |
| 6 | 手术间高效过滤器 |  | 8 | 只 | 检查及更换 工作周期：一年/一次 |
| 7 | 其它区域高效过滤器 |  | 28 | 只 | 检查及更换 工作周期：一年/一次 |
| 8 | 吊顶式新风机 |  | 1 | 台 | 内备件清洗、检查及更换 工作周期：每周/一次 |
| 9 | 百叶回风口 |  | 9 | 个 | 内过滤网清扫 工作周期：三天/一次 |
| 10 | 储气罐 |  | 2 | 个 | 安全阀检测：一年/一次 压力表检测：半年/一次 |
| 11 | 压缩空气系统 |  | 1 | 项 | 日常维保及系统维修 工作周期：二周/一次 |
| 12 | 负压吸引系统 |  | 1 | 项 | 日常维保及系统维修 工作周期：二周/一次 |
| 13 | 加湿器控制系统 |  | 1 | 项 | 日常维保及系统维修 工作周期：二周/一次 |
| 14 | 洁净气密灯盘及灯管 |  | 1 | 项 | 线路排查及灯管更换 工作周期：每周/一次 |
| 15 | 单开气密门维护 |  | 1 | 项 | 日常维保及系统维修 工作周期：二周/一次 |
| 16 | 空调机组风管管路 |  | 1 | 项 | 密封检查及保温破损修复 工作周期：半年/一次 |
| 17 | 空调机组水管管路 |  | 1 | 项 | 阀件检查及保温破损修复 工作周期：一季度/一次 |

2、DR室、检验科和药房多连机空调

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多连机空调风管管路 |  | 1 | 项 | 密封检查及保温破损修复 工作周期：半年/一次 |
| 2 | 多连机空调排水管路 |  | 1 | 项 | 阀件检查及保温破损修复 工作周期：一季度/一次 |
| 3 | 多连机空调风机、盘管机 |  | 1 | 项 | 内配件清洗及检修 工作周期：一季度/一次 |
| 4 | 多连机空调室外机 |  | 1 | 项 | 清洗及检修 工作周期：半年/一次 |

3、其它维修保养服务项目

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制箱清洁检查及维护（含断路器温度，接点松动，接地，指示灯等） | 1 | 项 | 工作周期：每周/一次 |
| 2 | 电源线路检查及维护（含虫咬，浸水，磨损，过热老化等更换） | 1 | 项 | 工作周期：每周/一次 |
| 3 | 操作灵敏性检查 | 1 | 项 | 工作周期：每周/一次 |
| 4 | 易损件检查及更换 | 1 | 项 | 工作周期：每周/一次 |
| 5 | 吊塔气源终端检查及更换 | 1 | 项 | 工作周期：每月/一次 |
| 6 | 活动部件操控性检查 | 1 | 项 | 工作周期：每周/一次 |
| 7 | 医用气体管路、终端检查及维护 | 1 | 项 | 工作周期：每周/一次 |
| 8 | 医疗设备电路、线路板、开关、机械部件检查 | 1 | 项 | 工作周期：每周/一次 |
| 9 | 医用监控系统电路、线路板、摄像头、主机检查 | 1 | 项 | 工作周期：每周/一次 |

二、维修保养服务参数要求：

- 投标方必须具备相关专业资质。

- 手术室洁净空调系统过滤网、过滤器由投标方按使用要求在规定的使用期限内定期进行更换，费用由投标方支付。如更换的过滤网、过滤器由于质量等问题，出现不良状况，所造成的后果由投标方承担。

- 小型外围设备和小型易损件（不包括空调系统的过滤网、过滤器）单件单价在500元以下费用由投标方支付，小型外围设备和小型易损件（不包括空调系统的过滤网、过滤器）单件单价在500元以上费用由我院自行购买或委托投标方代购；投标方提供配件的价格不能高于市场价格，所购配件必须附带厂家或经销商出具的产品购买清单和产品质量合格证等材料，投标方提供免费安装和调试，所更换的配件质保期为一年。

- 投标方必须提供全天候24小时即时响应服务，以保证空调层流系统连续正常运行；投标方必须设定人定点维保管理，遵循设备的使用说明进行保养与维护，并制定运行手册、检查、记录等资料。

- 机组、设备在维修、保养过程中，投标方维修保养人员必须按有关消防管理规范及相关技术操作规范执行，如果因投标方维修保养人员违规操作而造成的事故或意外其责任由投标方负责；事故或意外给我院造成的相关损失，由投标方负责赔偿。

- 维保质量标准参照国家和深圳市现行相关行业的施工验收规范和评定标准，质量等级达到合格，满足相关政府部门、行业及质量管理所需的检验要求。

- 实施主要以周、月度、季度、半年度、年度为周期实施维修保养，医疗区设备维保按规范定时巡视、记录。投标方必须和维保所在科室积极协调，发现问题必须尽快解决，不得影响科室的正常工作。

- 所有服务内容清单中，以现场为准，包括型号、规格及数量。

- 维修保养区域包括东明住院部手术洁净室、DR室、检验科和药房，上述区域的基础设施、机电设备和给、排水设施以及墙体均为本项目维护保养的范围，投标方不得以任何理由拒绝维修保养。

- 付款方式：按我院财务科相关规定执行。

- 维保期内投标方必须保证整套设备的正常使用率大于98%；若不能达到此使用率，将作以下处理：⑴一年内开机率在95-97%之间按一天赔一月延长维保期；⑵一年内开机率在90-94%之间按一天赔二月延长维保期。（注：一年按365天计）