深圳市西丽人民医院

院内采购

招标书

项目名称： 西丽人民医院有线电视系统

标书编号：SZXLYY-FW-20161222

西丽人民医院招标办

2016.12.20

第一部分 投标邀请函

深圳市南山区西丽人民医院，邀请国内合格投标人参与医院下列项目公开招标采购，现将相关事项说明如下：

一、招标人：深圳市南山区西丽人民医院

二、招标文件编号：SZXLYY-FW-20161222

三、项目名称：西丽人民医院有线电视系统

四、预算：￥·19万元

五、具体要求：

1. 项目介绍:有线电视机房位于地下一层，机房占地约20平方，每楼层设立弱电井，有线电视系统的前端及终端线路敷设由医院项目总包方施工布线完成，线路采用同轴传输模式，由机房敷设一条主同轴电缆到每层弱电井，弱电井用分配器分到每个电视终端，首期开通70套标清，以及一套高清自办节目系统。

2. 供应商应配合医院项目部弱电承建商以确保每个电视终端可正常使用。

3. 所有设备送至需方指定地点，货到需方后，供方即派出安装调试人员免费安装并调试，能确保设备在正常的使用过程中安全、可靠，并达到有关规定的要求。

4. 伴随服务（费用包含在投标总价内）：全部设备的运输、安装、调试和人员培训、售后服务。

5. 本项目采购本国生产产品。所有设备应符合中国颁布的产品、质量、技术、安全标准及环保标准。

6.投标人应提供市场上常见、成熟的设备，不接受特配、专供等字样的设备参与投标。

7. 投标人须提供制造商针对本项目的授权文件和厂家售后服务承诺函。

8.投标人必须确保货物及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对货物的正常运行和维护必不可少的且应属于货物配带的部件、配件等，投标人有责任给予补充。

9.投标方须承诺：凡在投标文件中体现“满足”的性能指标，须确实满足，如未来医院在验收或使用过程中发现不满足招标文件中要求的性能指标，经医院指定的第三方验证确实属实，将不予以验收和付款。

### 五、主要设备技术要求(投标人提供的设备必须达到或超出以下技术水平):

### 高清自办节目硬盘播出系统

### 5.1 支持高清非编字幕,支持所有主流非编系统.

### 5.2 支持主流的高清标清格式.高清标清字幕文件自由转换。

5.3 文本块中的任何一个文字可以单独设置大小,颜色等属性,动画。

5.4支持RM,RMVB,VCD,DVD,MPEG,MPEG2,VOB,MP4,FLV,MKV等网络下载常见格式。

5.5 播出分辨率：  PAL,   NTSC,  1280*720,  1920*1080 I50。

低频调制器:

- 射频输出频道（DS1~Z8）任选一频道

2、频率准确度 ±5KHz

3、输出电平113dBμV

4、带外抑制≥60dB

5、输出阻抗75Ω

6、视频输入电平0.6~1.5Vp-p

7、视频输入阻抗75Ω

8、视频输入反射30dB min

9、K系数4%max（2T pulse）

10、信噪比50dB(不加权)

11、时延 40nsec

12、带内平坦度±1d（25Hz~5 .8MHz）

13、音频输入电平10~10 dBm

14、输入阻抗10KWmin

15、带内平坦度±1dB max（40Hz~15KHz）

16、失真度0.5%

17、信噪比-60dB

18图像、伴音间距 （6.0MHZ±2KHZ）

- 电源输入交流电压220V±10%

高频调制器:

1、射频输出频道（45~870MHZ）任选一频道

2、频率准确度 ±5KHz

3、输出电平113dBμV

4、带外抑制≥60dB

5、输出阻抗75Ω

6、视频输入电平0.6~1.5Vp-p

7、视频输入阻抗75Ω

8、视频输入反射30dB min

9、K系数4%max（2T pulse）

10、信噪比50dB(不加权)

11、时延 40nsec

12、带内平坦度±1d（25Hz~5 .8MHz）

13、音频输入电平10~10 dBm

14、输入阻抗10KWmin

15、带内平坦度±1dB max（40Hz~15KHz）

16、失真度0.5%

17、信噪比-60dB

18图像、伴音间距 （6.0MHZ±2KHZ）

- 电源输入交流电压220V±10%

干线放大器:

1、频率范围(MHz):85-862（正 向）、5-65（反 向）

2、单向工作增益(dB)：33.5(未插入双向滤波器时)

3、双向工作增益(dB)：32±0.5（正 向）、25/21 ±0.5选件（反 向）

4、带内平坦度(dB)：±0.75（正 向）

5、工作输出电平(dBμV)：110

混合器:

输入路数        16

插入损耗        18±2db

相互隔离      ≥28db

反射损耗输入  ≥16db

反射损耗输出  ≥16db

测试端 输出   --20 db

六、机房防雷系统要求：

1. 主机房的地面应有静电泄放措施和接地构造，防静电地面的体积电阻应为1.0×105～1.0×109Ω。

2. 机房采用防静电活动地板，其静电性能指标应符合相关规定，且应具有相应的防火、环保、耐污耐磨性能。

3. 机房内的工作台面材料宜采用静电耗散材料，其静电性能指标应符合相关规定。

4. 电子信息系统机房内所有设备可导电金属外壳、各类金属管道、建筑物金属结构等均应作等电位连接，不应有对地绝缘的孤立导体。

5. 静电接地的连接线应有足够的机械强度和化学稳定性，并保证可靠连接。

6. 电子信息系统机房的接地设施应满足人身安全及电子信息系统正常运行的要求。

7. 防雷接地应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》(50057)和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343)和相关管理部门的规定执行。

8. 交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等宜共用一组接地装置，其接地电阻要求小于1欧姆;若防雷接地单独设置接地装置时，其余几种接地宜共用一组接地装置，其接地电阻不应大于其中最小值，并应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB50057)要求采取防止反击措施。

9. 在机房设置等电位接地箱。用接地母线与大楼联合接地体相连。机房内需布置接地铜排网，机房内金属线管、线槽、地板支架、机柜外壳等不带电的金属部分均应与此接地网相连。

10. 对接地有特殊要求需单独设置接地线的电子信息设备，其接地线及与其它接地线之间的距离，在保证不受干扰的情况下，应尽量同路径敷设，以减小形成的环路面积。

防雷装置材料及技术参数说明：

11. 电源第一级电涌保护器：

额定电压Un: 220V

最大持续运行电压Uc：385V

冲击放电电流Iimp：15kA

电压保护水平Up：2.5kV

响应时间：≤25nS

12. 电源第二级电涌保护器：

额定电压Un:  220V

最大持续运行电压Uc：385V

额定放电电流In：20kA

最大放电电流Imax：40kA

电压保护水平Up：2.0kV

响应时间：≤25nS

13. 电源第三级电涌保护器：

额定电压Un:  220V

最大持续运行电压Uc：385V

额定放电电流In：5kA

最大放电电流Imax：10kA

电压保护水平Up：1.25kV

响应时间：≤25nS

14等电位接地端子：铜排：规格40mm×4mm且须作镀锡处理。

七、设备清单

| 西丽人民医院有线电视系统及机房建设清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 综合 单价 | 小计 | 备注 |
| 一、机房内有线电视设备及主材： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清自动播出系统 | 高清非编卡，2T素材盘，台标，字幕显示，软件 | 套 | 1 |  |  | 需提供检测报告 |
| 2 | 播出系统服务器 | I7CPU,2T硬盘，8G内存，22吋显示器 | 台 | 1 |  |  | 品牌服务器 |
| 3 | 广播级固定调制器 | 三滤波芯片，19吋机架 | 台 | 70 |  |  | 具有广电总局入网许可证 |
| 4 | 混合器 | 16路无源 | 台 | 6 |  |  |  |
| 5 | 机房非编台 | 600*650*780 | 套 | 1 |  |  | 两联 |
| 6 | 8位三插防雷PDU | 机柜专用防雷PDU、插座 8位，10A带开关，2米电源AC210V-AC250V | 个 | 6 |  |  |  |
| 7 | 标准机柜（国标） | 19〞600*600*2000 | 套 | 5 |  |  | 每个机柜中需配15块层板 |
| 8 | 视频信号监视器 | 22吋液晶 | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 16路分配器 | 16口 | 个 | 5 |  |  | 具有广电总局入网许可证 |
| 10 | 干线放大器 | 860M带回传 | 台 | 2 |  |  | 具有广电总局入网许可证 |
| 11 | 双向二分配器 | 2口 | 个 | 2 |  |  | 具有广电总局入网许可证 |
| 12 | 英制压接F头 | RG6纯铜 | 个 | 400 |  |  |  |
| 13 | 机尾连接线 | RG6 | 条 | 300 |  |  |  |
| 14 | 屏蔽同轴电缆 | RG6-QA | 米 | 200 |  |  | 具有广电总局入网许可证 |
| 15 | 英制射频头 | 纯铜 | 个 | 600 |  |  |  |
| 16 | 屏蔽同轴电缆 | SYWV-95-12 | 米 | 600 |  |  | 具有广电总局入网许可证 |
| 17 | 机顶盒及月租费用 |  | 个 | 69 |  |  | 广电入网证、由甲方负责采购 |
| 二、机房建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 不间断供电电源 UPS | 10KVA | 个 | 1 |  |  | 停电后工作2小时 |
| 20 | 天花LED方灯盘 | 600*600*48W*2 | 个 | 4 |  |  |  |
| 21 | 壁挂式空调 | 2P | 台 | 1 |  |  | (格力单冷) |
| 22 | 消防指示灯 | 国标,含备用电源AC220V | 个 | 1 |  |  |  |
| 23 | 消防应急出口指示牌 | 国标,含备用电源AC220V | 个 | 1 |  |  |  |
| 24 | 干粉灭火器 | 4KG | 个 | 2 |  |  |  |
| 25 | 灭火器消防箱 | 国标内可装两个 | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 | 防静电地板 | 600*600*35 | ㎡ | 20 |  |  |  |
| 27 | 防雷接地网 | 紫铜带40*40*4 | ㎡ | 20 |  |  | 防雷等级达两级以上国家标准 |
| 28 | 绝缘子 | M8*50（M8*50拉爆） | 套 | 25 |  |  |  |
| 29 | 强、弱电防火铁线槽、桥架 | 200*100*1.5 | 米 | 150 |  |  | 国标、防火涂层 |
| 30 | 三相防雷配电箱 | 施耐德+三相防雷模块 | 个 | 1 |  |  |  |
| 31 | 机柜内市电引入电缆线 | RVV3*4 | 米 | 42 |  |  | （配电房至监控室、金龙羽） |
| 32 | 照明、消防指示牌线路 | BVR4.0 | 米 | 300 |  |  |  |
| 33 | 检修插座 | 10A/86*86 | 个 | 8 |  |  |  |
| 34 | 防雷接地线及辅助材料 | BVR16/BVR6 | 项 | 1 |  |  |  |
| 35 | 施工/安装调试费 |  | 项 | 1 |  |  |  |

八、商务条款

1 、交货完工日期：精装完工后的七个工作日内安装调试完毕，验收培训须在接用户通知后7天内全部完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、 交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备原厂免费保修期为1年。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务。需附设备厂家售后服务承诺书。终身维护。

（3）在免费保修期内厂家每半年免费做设备使用培训一次。

（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

九、 付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

六、招标文件获取办法：

- 向深圳市南山区西丽人民医院招标办购买，每套售价为人民币200元，售

后不退。

- 投标人需到医院财务科交纳投标保证金：人民币2000元，（未中标且无违

规行为的投标人保证金开标一星期后退还;中标者待执行合同一个月后，月

结结算时退还，已中标的投标人不履行中标义务或不履行合同，其投标保

证金不予退还）。

3.招标文件获取时间：2016年12月20日8时～2016年12月20日17时；

资格证明材料审核截止时间：2016年12月20日17时；

资格证明材料提交地点：深圳市南山区西丽人民医院招标办；

标书投递截止时间：2016年12月22日14时30分。

4.开标时间：2016年12月22日14：40时（北京时间）。

5.开标地点：深圳市南山区西丽留仙大道1298号西丽人民医院大学城办公区(东明花园)二楼209会议室。

八、其他要求：

（1）投标人应在报名时提交投标保证金。提交了投标保证金但因故不能参加

投标的供应商，须在距投标截至时间1个工作日之前以书面的形式通知

招标办，否则医院将不退还其投标保证金。

（2）本项目为二次报价。

本招标文件解释权归深圳市南山区西丽人民医院评标委员会。

邮  编：518055             电子信箱：13066932362@163.com

电  话：0755-26978284     传    真： 0755-26018737

联系人：钟如坚、卜文辉

第二部分   投标方要求

一、合格的投标方（商务）

合格的投标人应具备承担竞标项目的能力，具体符合下列条件：

1. 参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内独立法人且具有按招标文件要求承担项目规定的相关服务能力,具有相应经营范围.

2. 公司具有良好的资金、财务状况。

3.在西丽人民医院无不良记录。

4.产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准。

5.本项目不接受联合体投标。

6.投标人必须具备广东省有线电视设计施工维修许可证。

注：一个公司只能有一位代理人参加投标。公司法人授权多位代理人投标的，只接受最先登记的。

二、投标文件应包括下列部份：

1、投标书（含主要设备清单、技术参数响应及偏离表,技术参数及配置要求需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。），一份正本二份副本，投标文件“正本”要明确注明。投标文件正本须打印并由投标人经正式授权并对投标人有合同约束力的人签字，后者将“授权证书”以书面的形式附在投标文件中。

2、开标一览表（详见第四部分，开标一览表），请单独封装。

3、投标资格证明文件（企业营业执照复印件和税务登记证复印件；相关专业资质证书复印件；法人代表授权书原件、法人代表身份证复印件和被授权人身份证复印件。），投标资格证明文件须加盖单位公章。

4、投标货物符合邀标文件规定的证明文件及投标方认为需加以说明的其他内容。

三、评标委员会

评标委员会由招标人按医院招标管理办法产生评标委员会。

四、开标

1、开标时投标人需有代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

2、开标时，招标人当众宣读投标人名称、投标价格、以及招标人认为合适的其他内容。

五、投标响应

1、评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

2、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

(1) 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

(2) 超出经营范围投标的；

(3) 资格证明文件不全的；

(4) 投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人代表有效委托的；

(5) 未按招标文件要求提交投标书，或投标书的内容与招标文件有明显不一致的；

(6) 无投标报价表或分项报价表的；

(7) 投标报价有严重缺漏项目的；

(8) 不满足技术规格书中主要参数和超出偏差范围的。

(9) 招标文件当中已列明的其他导致废标的因素。

六、评标

评标原则：本项目以西丽人民医院有线电视系统为单位,在符合招标要求的投标人中，评标委员会依据投标人的报价、投标人所提供的设备的性价比和投标人的综合实力进行票决,评出本招标项目的中标单位

七、授予合同

1、评标后产生西丽人民医院有线电视系统预中标人，并公示3天

2、中标：经公示3天后，招标人、投标人、有关部门无质疑，或质疑已处理完毕后，中标人才最后确定，招标办向中标人发出中标通知书。中标通知书是合同的一个组成部分。

- 3、签订合同

中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。“招标文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

第三部份   投标文件格式（请务必按以下格式填写）

- 投 标 书

致：深圳市南山区西丽人民医院

根据贵方为                  项目的投标邀请            （招标编号），签字代表              （全名、职务）经正式授权并代表投标方                          （投标方名称、地址）提交下述文件。

（１）开标一览表

（２）接受付款方式同意书

（３）资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

2、投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、投标方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料。

4、投标文件

（1）投标人应准备一份正本二份副本，在投标文件上要明确注明“正本”并密封提交。

（2）投标文件正本须打印并由投标人经正式授权并对投标人有合同约束力的人签字，后者将“授权证书”以书面的形式附在投标文件中。

5、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：                              （公章）：

日期：      年     月     日

法人代表签字：

第四部份      开标一览表

投标单位名称：（盖章）

日期：

投标方代表签字：

| 标书编号 | 招标项目名称 | 第一次报价 （￥·万元） | 第二次报价 （￥·万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SZXLYY-FW-20161222 | 西丽人民医院有线电视系统 |  |  | 第二次报价在投标现场填写 |