西丽人民医院有线电视系统招标要求

- 投标人资格要求：

（1）投标人必须具备广东省有线电视设计施工维修许可证.

（2）参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内独立法人且具有按招标文件要求承担项目规定的相关服务能力,具有相应经营范围.。

（3） 本项目不接受联合体投标人。

二、招标项目名称：西丽人民医院有线电视系统

三、预算：19万元

四、具体要求:

1. 项目介绍:有线电视机房位于地下一层，机房占地约20平方，每楼层设立弱电井，有线电视系统的前端及终端线路敷设由医院项目总包方施工布线完成，线路采用同轴传输模式，由机房敷设一条主同轴电缆到每层弱电井，弱电井用分配器分到每个电视终端，首期开通70套标清，以及一套高清自办节目系统。

2. 供应商应配合医院项目部弱电承建商以确保每个电视终端可正常使用。

3. 所有设备送至需方指定地点，货到需方后，供方即派出安装调试人员免费安装并调试，能确保设备在正常的使用过程中安全、可靠，并达到有关规定的要求。

4. 伴随服务（费用包含在投标总价内）：全部设备的运输、安装、调试和人员培训、售后服务。

5. 本项目采购本国生产产品。所有设备应符合中国颁布的产品、质量、技术、安全标准及环保标准。

6.投标人应提供市场上常见、成熟的设备，不接受特配、专供等字样的设备参与投标。

7. 投标人须提供制造商针对本项目的授权文件和厂家售后服务承诺函。

8.投标人必须确保货物及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对货物的正常运行和维护必不可少的且应属于货物配带的部件、配件等，投标人有责任给予补充。

9.投标方须承诺：凡在投标文件中体现“满足”的性能指标，须确实满足，如未来医院在验收或使用过程中发现不满足招标文件中要求的性能指标，经医院指定的第三方验证确实属实，将不予以验收和付款。

### 五、主要设备技术要求(投标人提供的设备必须达到或超出以下技术水平):

### 高清自办节目硬盘播出系统

### 5.1 支持高清非编字幕,支持所有主流非编系统.

### 5.2 支持主流的高清标清格式.高清标清字幕文件自由转换。

5.3 文本块中的任何一个文字可以单独设置大小,颜色等属性,动画。

5.4支持RM,RMVB,VCD,DVD,MPEG,MPEG2,VOB,MP4,FLV,MKV等网络下载常见格式。

5.5 播出分辨率：  PAL,   NTSC,  1280*720,  1920*1080 I50。

低频调制器:

- 射频输出频道（DS1~Z8）任选一频道

2、频率准确度 ±5KHz

3、输出电平113dBμV

4、带外抑制≥60dB

5、输出阻抗75Ω

6、视频输入电平0.6~1.5Vp-p

7、视频输入阻抗75Ω

8、视频输入反射30dB min

9、K系数4%max（2T pulse）

10、信噪比50dB(不加权)

11、时延 40nsec

12、带内平坦度±1d（25Hz~5 .8MHz）

13、音频输入电平10~10 dBm

14、输入阻抗10KWmin

15、带内平坦度±1dB max（40Hz~15KHz）

16、失真度0.5%

17、信噪比-60dB

18图像、伴音间距 （6.0MHZ±2KHZ）

- 电源输入交流电压220V±10%

高频调制器:

1、射频输出频道（45~870MHZ）任选一频道

2、频率准确度 ±5KHz

3、输出电平113dBμV

4、带外抑制≥60dB

5、输出阻抗75Ω

6、视频输入电平0.6~1.5Vp-p

7、视频输入阻抗75Ω

8、视频输入反射30dB min

9、K系数4%max（2T pulse）

10、信噪比50dB(不加权)

11、时延 40nsec

12、带内平坦度±1d（25Hz~5 .8MHz）

13、音频输入电平10~10 dBm

14、输入阻抗10KWmin

15、带内平坦度±1dB max（40Hz~15KHz）

16、失真度0.5%

17、信噪比-60dB

18图像、伴音间距 （6.0MHZ±2KHZ）

- 电源输入交流电压220V±10%

干线放大器:

1、频率范围(MHz):85-862（正 向）、5-65（反 向）

2、单向工作增益(dB)：33.5(未插入双向滤波器时)

3、双向工作增益(dB)：32±0.5（正 向）、25/21 ±0.5选件（反 向）

4、带内平坦度(dB)：±0.75（正 向）

5、工作输出电平(dBμV)：110

混合器:

输入路数        16

插入损耗        18±2db

相互隔离      ≥28db

反射损耗输入  ≥16db

反射损耗输出  ≥16db

测试端 输出   --20 db

六、机房防雷系统要求：

1. 主机房的地面应有静电泄放措施和接地构造，防静电地面的体积电阻应为1.0×105～1.0×109Ω。

2. 机房采用防静电活动地板，其静电性能指标应符合相关规定，且应具有相应的防火、环保、耐污耐磨性能。

3. 机房内的工作台面材料宜采用静电耗散材料，其静电性能指标应符合相关规定。

4. 电子信息系统机房内所有设备可导电金属外壳、各类金属管道、建筑物金属结构等均应作等电位连接，不应有对地绝缘的孤立导体。

5. 静电接地的连接线应有足够的机械强度和化学稳定性，并保证可靠连接。

6. 电子信息系统机房的接地设施应满足人身安全及电子信息系统正常运行的要求。

7. 防雷接地应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》(50057)和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343)和相关管理部门的规定执行。

8. 交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等宜共用一组接地装置，其接地电阻要求小于1欧姆;若防雷接地单独设置接地装置时，其余几种接地宜共用一组接地装置，其接地电阻不应大于其中最小值，并应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB50057)要求采取防止反击措施。

9. 在机房设置等电位接地箱。用接地母线与大楼联合接地体相连。机房内需布置接地铜排网，机房内金属线管、线槽、地板支架、机柜外壳等不带电的金属部分均应与此接地网相连。

10. 对接地有特殊要求需单独设置接地线的电子信息设备，其接地线及与其它接地线之间的距离，在保证不受干扰的情况下，应尽量同路径敷设，以减小形成的环路面积。

防雷装置材料及技术参数说明：

11. 电源第一级电涌保护器：

额定电压Un: 220V

最大持续运行电压Uc：385V

冲击放电电流Iimp：15kA

电压保护水平Up：2.5kV

响应时间：≤25nS

12. 电源第二级电涌保护器：

额定电压Un:  220V

最大持续运行电压Uc：385V

额定放电电流In：20kA

最大放电电流Imax：40kA

电压保护水平Up：2.0kV

响应时间：≤25nS

13. 电源第三级电涌保护器：

额定电压Un:  220V

最大持续运行电压Uc：385V

额定放电电流In：5kA

最大放电电流Imax：10kA

电压保护水平Up：1.25kV

响应时间：≤25nS

14等电位接地端子：铜排：规格40mm×4mm且须作镀锡处理。

七、设备清单

| 西丽人民医院有线电视系统及机房建设清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 综合 单价 | 小计 | 备注 |
| 一、机房内有线电视设备及主材： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清自动播出系统 | 高清非编卡，2T素材盘，台标，字幕显示，软件 | 套 | 1 |  |  | 需提供检测报告 |
| 2 | 播出系统服务器 | I7CPU,2T硬盘，8G内存，22吋显示器 | 台 | 1 |  |  | 品牌服务器 |
| 3 | 广播级固定调制器 | 三滤波芯片，19吋机架 | 台 | 70 |  |  | 具有广电总局入网许可证 |
| 4 | 混合器 | 16路无源 | 台 | 6 |  |  |  |
| 5 | 机房非编台 | 600*650*780 | 套 | 1 |  |  | 两联 |
| 6 | 8位三插防雷PDU | 机柜专用防雷PDU、插座 8位，10A带开关，2米电源AC210V-AC250V | 个 | 6 |  |  |  |
| 7 | 标准机柜（国标） | 19〞600*600*2000 | 套 | 5 |  |  | 每个机柜中需配15块层板 |
| 8 | 视频信号监视器 | 22吋液晶 | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 16路分配器 | 16口 | 个 | 5 |  |  | 具有广电总局入网许可证 |
| 10 | 干线放大器 | 860M带回传 | 台 | 2 |  |  | 具有广电总局入网许可证 |
| 11 | 双向二分配器 | 2口 | 个 | 2 |  |  | 具有广电总局入网许可证 |
| 12 | 英制压接F头 | RG6纯铜 | 个 | 400 |  |  |  |
| 13 | 机尾连接线 | RG6 | 条 | 300 |  |  |  |
| 14 | 屏蔽同轴电缆 | RG6-QA | 米 | 200 |  |  | 具有广电总局入网许可证 |
| 15 | 英制射频头 | 纯铜 | 个 | 600 |  |  |  |
| 16 | 屏蔽同轴电缆 | SYWV-95-12 | 米 | 600 |  |  | 具有广电总局入网许可证 |
| 17 | 机顶盒及月租费用 |  | 个 | 69 |  |  | 广电入网证、由甲方负责采购 |
| 二、机房建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 不间断供电电源 UPS | 10KVA | 个 | 1 |  |  | 停电后工作2小时 |
| 20 | 天花LED方灯盘 | 600*600*48W*2 | 个 | 4 |  |  |  |
| 21 | 壁挂式空调 | 2P | 台 | 1 |  |  | (格力单冷) |
| 22 | 消防指示灯 | 国标,含备用电源AC220V | 个 | 1 |  |  |  |
| 23 | 消防应急出口指示牌 | 国标,含备用电源AC220V | 个 | 1 |  |  |  |
| 24 | 干粉灭火器 | 4KG | 个 | 2 |  |  |  |
| 25 | 灭火器消防箱 | 国标内可装两个 | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 | 防静电地板 | 600*600*35 | ㎡ | 20 |  |  |  |
| 27 | 防雷接地网 | 紫铜带40*40*4 | ㎡ | 20 |  |  | 防雷等级达两级以上国家标准 |
| 28 | 绝缘子 | M8*50（M8*50拉爆） | 套 | 25 |  |  |  |
| 29 | 强、弱电防火铁线槽、桥架 | 200*100*1.5 | 米 | 150 |  |  | 国标、防火涂层 |
| 30 | 三相防雷配电箱 | 施耐德+三相防雷模块 | 个 | 1 |  |  |  |
| 31 | 机柜内市电引入电缆线 | RVV3*4 | 米 | 42 |  |  | （配电房至监控室、金龙羽） |
| 32 | 照明、消防指示牌线路 | BVR4.0 | 米 | 300 |  |  |  |
| 33 | 检修插座 | 10A/86*86 | 个 | 8 |  |  |  |
| 34 | 防雷接地线及辅助材料 | BVR16/BVR6 | 项 | 1 |  |  |  |
| 35 | 施工/安装调试费 |  | 项 | 1 |  |  |  |

八、商务条款

1 、交货完工日期：精装完工后的七个工作日内安装调试完毕，验收培训须在接用户通知后7天内全部完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、 交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备原厂免费保修期为1年。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务。需附设备厂家售后服务承诺书。终身维护。

（3）在免费保修期内厂家每半年免费做设备使用培训一次。

（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

九、 付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。