- 南方科技大学医院电(扶)梯一年维修保养服务招标要求

一、招标项目名称：南方科技大学医院电(扶)梯一年维修保养服务

预算：￥ 800元/月/台

二、项目介绍和服务要求：

（一）项目介绍:医院目前共有38台电(扶)梯，具体情况如下：

| 序号 | 设备代码 | 编号 | 品牌型号 | 安装类型 | 层/站 | 运行速度 | 额定载荷 | 安装地点 | 下次检验日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31704403002012005027 | D1# | TE-HP51 | 电梯 有机房 | 3/3 | 1.0m/s | 1600KG | 东明花园 | 2019年8月 |
| 2 | 30104403001999040646 | A1# | 进口三菱 GPM | 电梯 有机房 | 7/7 | 1.0m/s | 1350KG | A栋 | 2020年1月 |
| 3 | 30104403001999040647 | A2# | 进口三菱 GPM | 电梯 有机房 | 7/7 | 1.0m/s | 1350KG | A栋 | 2020年1月 |
| 4 | 31104403002015003036 | A3# | 上海三菱LEHY-MRL | 电梯 无机房 | 7/7 | 1.0m/s | 1600KG | A栋 | 2020年5月 |
| 5 | 31104403002015003035 | A4# | 上海三菱LEHY-MRL | 电梯 无机房 | 7/7 | 1.0m/s | 1600KG | A栋 | 2020年5月 |
| 6 | 31104403002015003034 | A5# | 上海三菱LEHY-MRL | 电梯 无机房 | 7/7 | 1.0m/s | 1600KG | A栋 | 2020年5月 |
| 7 | 31104403002011008123 | C1# | 奥的斯GeN2-MRL | 电梯 无机房 | 7/7 | 1.0m/s | 1600KG | C栋 | 2020年3月 |
| 8 | 31104403002016001231 | C2# | 上海三菱LEHY-IIB | 电梯 有机房 | 7/7 | 1.0m/s | 1800KG | C栋 | 2020年3月 |
| 9 | 31104403002015010257 | 1 | 上海三菱LEHY-IIB | 电梯 有机房 | 8/8 | 1.6m/s | 1600KG | 住院大楼 | 2020年4月 |
| 10 | 31104403002015010254 | 2 | 上海三菱LEHY-IIB | 电梯 有机房 | 8/8 | 1.6m/s | 1600KG | 住院大楼 | 2020年4月 |
| 11 | 31104403002015006722 | 3 | 上海三菱LEHY-IIB | 电梯 有机房 | 8/8 | 1.6m/s | 1600KG | 住院大楼 | 2020年4月 |
| 12 | 31104403002015006721 | 4 | 上海三菱LEHY-IIB | 电梯 有机房 | 8/8 | 1.6m/s | 1600KG | 住院大楼 | 2020年4月 |
| 13 | 31104403002015006725 | 5 | 上海三菱LEHY-IIB | 电梯 有机房 | 22/22 | 2.0m/s | 1600KG | 住院大楼 | 2020年4月 |
| 14 | 31104403002015006723 | 6 | 上海三菱LEHY-III | 电梯 有机房 | 22/21 | 2.5m/s | 1600KG | 住院大楼 | 2020年3月 |
| 15 | 31104403002015006727 | 7 | 上海三菱LEHY-III | 电梯 有机房 | 22/21 | 2.5m/s | 1600KG | 住院大楼 | 2020年2月 |
| 16 | 31104403002015006719 | 8 | 上海三菱LEHY-III | 电梯 有机房 | 22/21 | 2.5m/s | 1600KG | 住院大楼 | 2020年2月 |
| 17 | 31104403002015006720 | 9 | 上海三菱LEHY-III | 电梯 有机房 | 22/21 | 2.5m/s | 1600KG | 住院大楼 | 2020年2月 |
| 18 | 31104403002015010255 | 10 | 上海三菱LEHY-III | 电梯 有机房 | 22/21 | 2.5m/s | 1350KG | 住院大楼 | 2020年5月 |
| 19 | 31104403002015010253 | 11 | 上海三菱LEHY-III | 电梯 有机房 | 22/21 | 2.5m/s | 1350KG | 住院大楼 | 2020年5月 |
| 20 | 31104403002015010250 | 12 | 上海三菱LEHY-III | 电梯 有机房 | 22/21 | 2.5m/s | 1350KG | 住院大楼 | 2020年5月 |
| 21 | 31104403002015010251 | 13 | 上海三菱LEHY-III | 电梯 有机房 | 22/21 | 2.5m/s | 1350KG | 住院大楼 | 2020年5月 |
| 22 | 31104403002015010252 | 14 | 上海三菱LEHY-III | 电梯 有机房 | 22/21 | 2.5m/s | 1350KG | 住院大楼 | 2020年5月 |
| 23 | 31104403002015010256 | 15 | 上海三菱LEHY-III | 电梯 有机房 | 22/21 | 2.5m/s | 1350KG | 住院大楼 | 2020年5月 |
| 24 | 31104403002015006726 | 16 | 上海三菱LEHY-III | 电梯 有机房 | 22/22 | 2.5m/s | 1050KG | 住院大楼 | 2020年4月 |
| 25 | 31104403002015006718 | 17 | 上海三菱LEHY-III | 电梯 有机房 | 22/22 | 2.5m/s | 1050KG | 住院大楼 | 2020年4月 |
| 26 | 31104403002015006724 | 18 | 上海三菱LEHY-IIB | 电梯 有机房 | 22/22 | 2.0m/s | 1600KG | 住院大楼 | 2020年4月 |
| 27 | 31104403002016000582 | 19 | 上海三菱LEHY-MRL | 电梯 无机房 | 3/3 | 1.0m/s | 1600KG | 住院大楼 | 2020年4月 |
| 28 | 31104403002016000583 | 20 | 上海三菱LEHY-MRL | 电梯 无机房 | 2/2 | 1.0m/s | 1050KG | 住院大楼 | 2020年4月 |
| 29 | 33104403002016002836 | F1 | 上海三菱KS-SBF | 扶梯 | 4.5m | 0.5m/s | 4800p/h | 裙楼 | 2019年7月 |
| 30 | 33104403002016002837 | F2 | 上海三菱KS-SBF | 扶梯 | 4.5m | 0.5m/s | 4800p/h | 裙楼 | 2019年7月 |
| 31 | 33104403002016002843 | F3 | 上海三菱KS-SBF | 扶梯 | 2.6m | 0.5m/s | 4800p/h | 裙楼 | 2019年7月 |
| 32 | 33104403002016002842 | F4 | 上海三菱KS-SBF | 扶梯 | 2.6m | 0.5m/s | 4800p/h | 裙楼 | 2019年7月 |
| 33 | 33104403002016002845 | F5 | 上海三菱KS-SBF | 扶梯 | 1.9m | 0.5m/s | 4800p/h | 裙楼 | 2019年7月 |
| 34 | 33104403002016002839 | F6 | 上海三菱KS-SBF | 扶梯 | 1.9m | 0.5m/s | 4800p/h | 裙楼 | 2019年7月 |
| 35 | 33104403002016002838 | F7 | 上海三菱KS-SBF | 扶梯 | 1.4m | 0.5m/s | 4800p/h | 裙楼 | 2019年7月 |
| 36 | 33104403002016002844 | F8 | 上海三菱KS-SBF | 扶梯 | 1.4m | 0.5m/s | 4800p/h | 裙楼 | 2019年7月 |
| 37 | 33104403002016002840 | F9 | 上海三菱KS-SBF | 扶梯 | 3.2m | 0.5m/s | 4800p/h | 裙楼 | 2019年7月 |
| 38 | 33104403002016002841 | F10 | 上海三菱KS-SBF | 扶梯 | 3.2m | 0.5m/s | 4800p/h | 裙楼 | 2019年7月 |

（二）服务要求：

- 中标方必须严格按照国家质检总局制定的《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）的内容及要求实施维护保养；并遵循电（扶）梯的使用说明进行作业，制定电（扶）梯的保养计划和实施计划，做好保养、检修记录等资料。

- 除因不可抗力而导致的损坏外，日常维修保养中所需要的耗材和零配件全部由中标方免费提供。本条款所述的耗材和零配件不包括以下内容: 电梯的钢丝绳、曳引主机部分（含编码器）、控制柜部分（含门机板）、限速器部分、随行电缆、二合一光幕；扶梯的扶手带部分、控制柜部分、驱动电机（含制动部分）、梯级和梯级传动链部分。

- 除日常维修保养外，中标方的服务工作还包括：每台电(扶)梯的年度检测费用、限速器校验、钢丝绳裁剪、载荷试验、制动试验、平衡系数校验以及政府主管部门规定的其它的电(扶)梯检测内容。

- 中标方必须安排固定壹人驻点我院，驻点作业人员须有3年以上与本维保项目相关的工作经验，持有效的电梯特种作业操作证上岗；工作时间为每天7：30分至17：30分，按照我院电（扶）梯运行管理规定，定时开关梯；并提供全天候24小时即时响应服务（我院不提供住宿）；发生电梯困人事故必须15分钟内到达现场处理；在不影响安全的前提下，须在24小时内提出可行性修复方案并按方案逐步实施，以保证电（扶）梯的安全、有效运行。驻点作业人员的工资以及由此产生的其它费用由中标方支付。

- 中标方提供的配件价格不能高于市场价且免费安装和调试，所更换的配件质保期为一年，如更换的配件（设备）由质量问题而引起的安全事故，所造成的后果由中标方负责。

- 电（扶）梯主要以半月、月度、季度、半年度、年度为周期实施维修保养作业；驻点作业人员每天填写工作日志，记录电（扶）梯运行状况、维修保养工作等情况，于每月交院方管理部门审核；驻点作业人员在进行作业时不得影响医院的正常用梯，尽量避免用梯高峰期作业，作业时必须设置围栏及安全提示等标志。

- 电（扶）梯在维修保养过程中，作业人员必须按照国家规定的消防管理、安全生产以及其它相关技术要求规范执行。如因作业人员违规操作造成事故或意外，其责任由中标方负责，中标方承担赔偿责任。

- 维保质量标准参照国家和深圳市现行相关行业的规范和评定标准，满足相关政府部门、行业规范所需的检验要求。

- 中标方必须为每台电（扶）梯分别购买第三方安全责任险。

- 由于不可抗力导致我院变更或暂停使用电（扶）梯时，我院将以书面形式通知中标方暂停维保，此后的维保费用我院不予支付。

- 每半年进行一次电（扶）梯应急救援演练，驻点作业人员需协助院方管理人员做好演练记录并存档。

- 因38台电（扶）梯的取证及维保时间不一，中标方必须提前二至三个月的时间无偿承担对接电（扶）梯的年度检测等相关工作。

- 付款方式：按我院账务科的管理规定执行。

三、服务期限：一年

四、公司资质要求：

- 参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内独立法人且具有按招标文件要求承担项目规定的相关服务能力。

- 公司具有良好的资金、财务状况。

- 公司必须具有特种设备安装改造维修许可证（电梯安装、维修B级或B级以上）。

- 在南方科技大学医院无不良记录。

- 本项目不接受联合体投标。