# 南方科技大学医院住院部地下室排烟风机改造工程招标要求

- 招标项目名称：南方科技大学医院住院部地下室排烟风机改造工程

- 预算：￥6万元

- 工程地点：医院住院部地下室负二楼、负三楼

- 项目介绍：工程内容包括：负二层、负三层各一台拆除；新排烟风机安装；强电安装等。投标人要进一步了解项目情况可联系医院安保科，联系人：洪工，联系电话13798233938。

- 工期：20天

- `工程量清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流风机(品牌：九洲惠普） 型号：HTF-I-(A)-10A | 台 | 1 | 功率：11KW，风量：45679m3/h，转速1450转，全压770~630（负二楼） |
| 2 | 直流风机(品牌：九洲惠普） 型号：HTF-I-(A)-12A | 台 | 1 | 功率：18.5KW，风量：64221m3/h，转速970转，全压845~655（负三楼） |
| 3 | 负二楼风机拆除 | 台 | 1 |  |
| 4 | 负三楼风机拆除 | 台 | 1 |  |
| 5 | 负二楼、负三楼风管改造 | 项 | 1 |  |
| 6 | 负三楼安装风机 | 台 | 1 |  |
| 7 | 负二楼安装风机 | 台 | 1 |  |
| 8 | 负二楼风井开墙孔 | 个 | 1 |  |
| 9 | 负三楼风井开墙孔 | 个 | 1 |  |
| 10 | 防火阀 | 个 | 1 | 1200*1200 |
| 11 | 防火阀 | 个 | 1 | 1000*1000 |
| 12 | 止回阀 | 个 | 1 | 1200*1200 |
| 13 | 止回阀 | 个 | 1 | 1000*1000 |
| 14 | 双电源控制箱(18.5KW） | 个 | 1 | 带3C认证 |
| 15 | 双电源控制箱(11KW） | 个 | 1 | 带3C认证 |
| 16 | 电缆线(规格:10平方) | 米 | 15 | 金龙羽 |
| 17 | 电缆线(规格:16平方) | 米 | 15 | 金龙羽 |
| 18 | 负二楼、负三楼镀锌钢板 | 项 | 1 |  |
| 19 | 凡布软接 | 个 | 4 |  |
| 20 | 垃圾、砖头清理费 | 项 | 1 |  |
| 21 | 角铁、槽钢等辅材 | 项 | 1 |  |

五、工程要求：

- 排烟风机采用优质风机。

2、消防排烟风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。

3、 消防排烟风机应保证：当输送介质温度在280℃时能连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。

4、消防排烟风机运行的震动限值应符合JB/T8689的有关规定。

5、消防排烟风机内外表面涂漆的技术符合JB/T 6886的规定，风机所选用的油漆在通风机输送280℃的介质后，油漆基本不变色。

6、消防排烟风机的旋转部件及所有可能产生松动的部位均必须牢固可靠，并具有防松措施。

7、传动组、带轮、联轴器等旋转传动件应装防护罩。

8、消防排烟通风机其他要求必须相关国家规范要求。

9、原有消防风机拆除，保证其外观完好、功能使用正常。

10、工程完工后中标方需提供第三方检测报告以证明改造后的排烟风机的排风量达到消防技术标准(检测费用由中标方支付)。

11、消防排烟风机质保期二年。

12、投标人的报价包含所有税费。

六、公司资质要求：

1、参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内独立法人且具有按招标文件要求承担项目规定的相关服务能力。

2、参加投标单位具备消防设施工程专业承包资质（二级或二级以上）。

3、公司具有良好的资金、财务状况。

4、产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准。

5、本项目不接受联合体投标。

6、在南方科技大学医院无不良记录。