南方科技大学医院水质在线监控设备运行维护服务招标要求

- 招标项目名称：南方科技大学医院水质在线监控设备运行维护服务

- 项目任务：承担污水水质在线自动监测系统设备一年的维修保养工作（一年服务期满后，可根据履约情况续签合同，总服务期不超过三年。）

- 预算：￥3万元

- 资质要求：

- 参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内的独立法人,且具有按招标文件要求承担项目规定的相关服务能力，营业执照的经营范围须包含生态环保相关工程运营。（提供合法有效的营业执照和经营范围扫描复印件，原件备查）；

- 投标人具有在线监测废液回收能力（提供与具备相应资质的危险废物经营单位的废液委托处理合同）；

- 参加投标的单位具有良好的资金、财务状况；

- 参加投标的单位在南方科技大学医院无不良记录。

- 污水在线自动监测系统主要设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | COD在线监测仪 | 正奇 WQ1000 |
| 2 | 流量计 | 博克斯 LR725FM1-LS04 |
| 3 | PH计 |  |
| 4 | 数据采集仪 | 聚格环境 AG-SII |
| 5 | 等比例采样器 | 河北德润厚天仪器 DR-803K |
| 6 | LED显示屏 |  |

- 服务要求：

- 中标方应编制好相关管理制度（仪器设备操作、使用和维护规程；岗位责任制度；定期校验和比对制度等）。

- 中标方应将规则制度上墙，运维人员信息、联系方式、各在线监测仪工作原理、主要技术参数应在墙上显著位置显示。

- 中标方接到故障通知后立即响应，2小时内到达现场进行故障处理，无法及时处理好的，提供备用仪器。

- 污水在线自动监测系统需要维修的，应在维修前报相应环境保护管理部门备案；需停运、拆除、更换、重新运行的，应书面申请经相应环境保护管理部门批准同意。

- 每周至少进行1次现场设备巡检与维护工作。日常巡检应包括该系统运行工作状况、系统辅助设备运行状况、各主要部件的运行状况、各分析仪的校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和记录。每次巡检必须填写设备巡检记录。

- 每月对设备进行一次维护保养，应检查耗材的污染损耗情况，各易损件的使用情况，各管路畅通情况等，必要时进行清洗或更换。每次保养应有记录并归档。每次进行备件或耗材更换时应对更换的备件或耗材的品名、规格、数量等进行记录并归档。如更换标准物质还需记录新标准物质的来源、有效期、浓度等信息。

- 对电源控制器、空调等辅助设备进行经常性检查，保持机房、监测用房（监测箱）的清洁，保持设备的清洁，保证监测用房内温度、湿度满足仪器正常运行的要求。

- 操作人员在对系统进行日常维护时，须先与平台沟通备案并做好相关记录。

- 中标方每月至少进行一次对水污染源分析仪实际水样比对试验。试验结果应满足《深圳市水和废气污染源在线监测系统建设、验收、运行与考核及数据审核技术指南》中的表8中规定的性能指标要求。实际水样比对试验的结果不满足表8中规定的性能指标要求时，应对仪器进行校准和标准溶液验证后再次进行实际水样比对试验。

- 水污染源在线监测仪器经过维修后，在正常使用和运行之前应确保其维修全部完成并通过校准和比对试验。若在线监测仪器进行了更换，在正常使用和运行之前，确保其满足相关指标要求。

- 数据采集传输仪发生故障，应在相应环境保护管理部门规定的时间内修复或更换，并能保证已采集的数据不丢失。

- 仪器维护期间必要时应采取人工监测的方法向相应环境保护主管部门报送数据，数据报送每天不少于4次，间隔不得超过6小时，监测技术要求参照HJ/T 91执行。

- 中标方每季度至少对pH水质自动分析仪进行1次实际水样比对试验，如果比对结果不符合《深圳市水和废气污染源在线监测系统建设、验收、运行与考核及数据审核技术指南》中的表8的要求，应对pH水质自动分析仪进行校准，校准完成后需再次进行比对，直至合格。

- 中标方每季度至少用便携式明渠流量计比对装置对现场安装使用的超声波明渠流量计进行1次比对试验（比对前应对便携式明渠流量计进行校准），如比对结果不符合《深圳市水和废气污染源在线监测系统建设、验收、运行与考核及数据审核技术指南》中的表8的要求，应对流量计进行校准，校准完成后需再次进行比对，直至合格。

- 中标方按《深圳市水和废气污染源在线监测系统建设、验收、运行与考核及数据审核技术指南》要求提供运维方案与运行记录表格。

- 其他要求：

- 中标方须为本项目配备具有自动监控(污废水）运行工证的专业技术人员。

- 中标方负责在线系统与市污染源在线监控平台数据对接工作，保证污染源自动监控数据有效传输率在90％以上。

- 中标方承担日常维护保养该系统所需试剂、价格200元以内的配件材料费和人工成本等费用。

- 负责在线监测废液的处理（委托给具备相应资质的危险废物经营单位处置和所需费用），废液清运周期不超过半年。

- 污水在线自动监测系统维修保养费用按医院财务流程分两次支付，维修保养工作完成一半时支付费用的50％，维修保养工作全部完成后支付剩余的费用。